О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИЙ ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА НЕБОЛЬШОЙ МОЩНОСТИ, В ТОПКЕ КОТОРОГО МОГУТ СЖИГАТЬСЯ НИЗКОСОРТНЫЕ УГЛИ И УГОЛЬНЫЕ ШЛАМЫ

Исьемин Р.Л., Кузьмин С.Н., Михалев А.В., Зорин А.Т.,  Коняхин В.В., Кондуков Н.Б.

Тамбовский государственный технический университет

392000, г. Тамбов, ул. Советская, 106,

тел./факс + 70752729759, admin@ido.tstu.ru

Угольная промышленность России ежегодно вырабатывает миллионы тонн углей низкого качества (штыбов, отсевов), а также угольных шламов, которые имеют относительно низкую стоимость, менее востребованы, чем качественные угли и имеют теплоту сгорания, приемлемую для их использования в коммунальной энергетике.

В настоящее время рядом НИИ и проектных организаций разрабатываются котлы и топочные устройства с высокотемпературным кипящим слоем на движущейся колосниковой решетке. При этом повторяется технология сжигания «IGNIFLUID», предложенная в начале 50 – х годов прошлого века французским инженером А. Годелем. Необходимость использования сложного и громоздкого оборудования делает неприемлемым использование технологии «IGNIFLUID» для отопительных котлов мощностью менее 1 МВт,

Для сжигания угольных шламов, отсевов и штыбов нами разработан стальной цилиндрический горизонтальный жаротрубно – дымогарный водогрейный котел, оборудованный топкой высокотемпературным кипящим слоем, который создается на неподвижной воздухораспределительной решетке. Технические характеристики котла приведены в таблице 1.

Таблица 1 -  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА

С ТОПКОЙ С ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫМ КИПЯЩИМ СЛОЕМ

| Заводское обозначение котла | КВр – 0,3 АК | КВр – 0,5 АК | КВр – 0,8 АК |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальная теплопроизводительность котла, МВт | 0,3 | 0,5 | 0,8 |
| Площадь поверхности нагрева котла, м2 | 33,0 | 45,0 | 60,0 |
| Температура воды на выходе из котла, 0 С, не более | 115,0 | 115,0 | 115,0 |
| Избыточное давление воды в котле, МПа, не более | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Габаритные размеры котла, мм | 2600 х 1850 х 2200 | 2784 х 1900 х 2500 | 3700 х 1900 х 2500 |

Котел отличает размещенная в нижней части жаровой трубы топка высокотемпературного кипящего слоя. Топка имеет приваренные по своим образующим к жаровой трубе водоохлаждаемые  воздухораспределители, выполненные в виде двух швеллеров. Отверстия в боковых полках воздухораспределителей расположены только со стороны продольной оси котла. Воздух из отверстий воздухораспределителя выходит в виде струй по касательной к жаровой трубе, причем в отверстия воздухораспределителей исключается попадание частиц топлива. Предложенная конструкция позволяет организовать в слое интенсивную циркуляцию частиц топлива, ликвидировать образующиеся обычно в кипящем слое зоны локального фонтанирования и, как показали специальные исследования, резко снизить унос топлива из слоя [1].

Ниже приводятся результаты испытаний котла на угольном шламе (в плотном неподвижном слое) и антрацитовом штыбе (в интенсивно кипящем слое).

Угольный шлам имел теплоту сгорания 14,3 МДж/кг, влажность 16,3 %, зольность 35,9 %, содержание серы – 2,4 %, выход летучих веществ – 40,5 %;

Антрацитовый штыб на 84,7 %  состоял из частиц топлива размером меньше 6 мм и содержал 1,25 % серы, 27,9 % золы, 9,0 % влаги, 6,0 % летучих веществ. Теплота сгорания штыба была 18,0 МДж/кг.

Антрацитового штыба стал широко использоваться в коммунальной энергетике Ростовской области (здесь только в 2004 г. введено в эксплуатацию 78 котлов предложенной нами конструкции). К использованию шлама интинских углей проявляется интерес в коммунальной энергетике республики Коми, Костромской, Владимирской областях, Карелии.

Результаты испытаний котлов теплопроизводительностью 500 и 800 кВт соответственно на шламе и штыбе представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Результаты испытаний котлов

| Наименование показателя | При сжигании угольного шлама | При сжигании антрацитового штыба |
| --- | --- | --- |
| Теплопроизводительность котла, кВт по паспорту котла фактическая | 500 564 | 800 835 |
| Температура уходящих газов за котлом, 0С | 240,0 | 146,1 |
| Состав продуктов сгорания за котлом: О2, % СО2, % СО, мг/м3 NO2, мг/м3 SO2, мг/м3 | 9,46 10,4 5679,0 1207,9 не определялось | 1,38 18,9 3441,9 307,1 1290,6 |
| КПД котла, % | 73,76 | 81,1 |

Для очистки дымовых газов от соединений серы нами предложено совместное сжигание угля и биомассы в виде  древесных гранул или гранул из лузги подсолнечника, чтобы снизить транспортные затраты на доставку биомассы в котельную и отказаться от сложной системы топливоподачи в котел.

Совместно сжигался антрацитовый штыб, указанного выше состава и древесные гранулы производства ОАО «Биотопливо» (г. Санкт – Петербург). Гранулы имели следующие характеристики: средняя длина гранулы – 9,0 мм, средний диаметр гранулы – 7,8 мм, влажность – 8 %, зольность – 0,5 %, удельный вес – 1200 кг/м3, насыпная плотность – 630 кг/м3, содержание серы – 0,1 %, теплота сгорания – 20,7 МДж/кг. Из штыба и гранул готовилась топливная смесь, состоящая на 60 % из штыба и на 40 % из древесных гранул, т.к. надо было максимально снизить выбросы двуокиси серы, а, с другой стороны, было необходимо, чтобы смесь содержала максимально возможное количество штыба, поскольку гранулы в два – три раза дороже штыба.

При сжигании топливной смеси средний состав дымовых газов за период горения топливной смеси был таким: О2 – 3,6 %, СО – 4011,1 мг/м3, SO2 – 753,7 мг/м3, NO2 – 306,9 мг/м3. Т.е. при сжигании топливной смеси указанного состава в топке нашего котла выбросы двуокиси серы сокращаются в 1,7 раза, выбросы двуокиси азота не меняются, а выбросы окиси углерода увеличиваются, но в целом соответствуют установленным природоохранным требованиям [2]. Вид кипящего слоя горящей топливной смеси представлен на рис. 1.

Рис.1. Горение топливной смеси антрацитового штыба и древесных гранул

в высокотемпературном кипящем слое

на неподвижной воздухораспределительной решетке.

Котлы нашей конструкции доказали свою эффективность и надежность длительной эксплуатацией (начиная с 1998 г.) при сжигании широкого спектра рядовых углей (кузнецких, интинских, хакасских и пр.). Использование разработанного котла и возможность сжигания в нем низкосортных углей позволяет снизить стоимость вырабатываемого тепла на 25 %.

ССЫЛКИ

1. Isemin R.l., Kondukov N.B., Mikhalev A.V., Konayahin V.V., Kuzmin S.N. On Effect of Air – Separating Grid on Low – Grade Fuels Combustion in a Fluidized Bed. In Proceeding on 18th International Conference on Fluidized Bed Combustion, May 22 – 25, 2005, Westin Harbour Castle, Toronto, Ontario, Canada.

2. ГОСТ 30735 – 2001. Межгосударственный стандарт «Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия».